АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.01.2026                                                                                               № 5
с. Новоегорьевское

	Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края


Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2021 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Егорьевского района Алтайского края от 31.03.2025 № 50 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края».
3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Егорьевского района при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться утверждённым Планом.
4. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации района
                            О.Н. Кислякова
Утвержден постановлением
администрации Егорьевского

района Алтайского края

от 23.01.2026 № 5
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования  аварийных ситуаций) на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края
1. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

-
неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

-
человеческий фактор (неправильные действия персонала);

-
прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

-
внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 1.1. 
 Таблица 1 – Риски возникновения аварий

	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый

	Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Выход из строя Сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


2. Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла (котельных) не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41022003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория  потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 - больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей.

Вторая категория  потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

-
жилые и общественные здания до 12 °С;

-
промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления: 

− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;

− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;

− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 2 – Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


Для потребителей первой категории предусмотрен местный резервный источник теплоты (стационарный резервный котел). 
3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Таблица 3 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

	№ п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время на устранение 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C 

	
	
	
	0 
	-10 
	-20 
	более -20 

	1.
	Отключение отопления 
	2 часа 
	18 
	18 
	15 
	15 

	2.
	Отключение отопления 
	4 часа 
	18 
	15 
	15 
	15 

	3.
	Отключение отопления 
	6 часов 
	15 
	15 
	15 
	10 

	4.
	Отключение отопления 
	8 часов 
	15 
	15 
	10 
	10 


Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:


[image: image1.wmf]н

а

в

н

в

t

t

t

t

z

-

-

´

=

.

ln

b

,

где 
[image: image2.wmf]а

в

t

.

 - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);


[image: image3.wmf]С

t

в

o

20

=

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;


[image: image4.wmf]ч

40

=

b

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры

z, час

	-34 ¸-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	


Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 3.2 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

	N № п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Диаметр труб, мм 
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м 

	
	
	
	до 2 
	более 2 

	1 
	Отключение водоснабжения 
	до 400 
	8 
	12 


Таблица 3.3 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

	N № п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время устранения 

	1
	Отключение электроснабжения 
	2 часа 


4. Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации
Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

[image: image5.png]



где, [image: image6.png]


- длина участка, м;

 [image: image7.png]


- диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

[image: image8.png]Ven = Coem " Vo M




где

[image: image9.png]


- расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

[image: image10.png]


- удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного тепло-потребляющего оборудования, (м3*ч)/Гкал.
5. Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийной ситуации
Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источников тепла (котельных) отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла (котельных) не предусмотрено.
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

· программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

· собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронная модель систем теплоснабжения Егорьевского района Алтайского края в соответствии с абзацем 2 пункта 2 постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 не заполняется (не является обязательной), в рамках данной работы не разрабатывается.

6. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

· на муниципальном уровне – Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Егорьевский район Алтайского края;

· на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Егорьевского района Алтайского края, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
7. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей
К предприятиям жизнеобеспечения в сфере теплоснабжения относится МКП Егорьевского района «Мираж».
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются 

· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,

· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
Таблица 4 – Ответственные лица от администрации Егорьевского района Алтайского края
	Должность
	Ф.И.О
	Адрес
	Контактные телефоны

	Глава района
	Нуйкин Максим Валерьевич
	с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 15
	8(38560)22-3-71, 22-4-01 (приемная)

	Заместитель главы администрации района
	Кислякова Оксана Николаевна
	с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 15
	8(38560)22-2-36

	Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации района
	Бредихин Сергей Евгеньевич
	с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 15
	8(38560)22-1-00

	Диспетчер ЕДДС
	
	с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 15
	8(38560)21-9-57


Таблица 5 – Ответственные лица от теплоснабжающей организации МКП Егорьевского района «Мираж»
	Должность
	Ф.И.О
	Адрес
	Контактные телефоны

	Директор
	Бойко Сергей Николаевич
	с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 18
	8(38560)22-1-10

	Главный инженер
	Четвергов Сергей Сергеевич
	с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 18
	8(38560)22-1-10

	Дежурный диспетчер
	
	с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 18
	8(38560)22-1-10


Таблица 6 – Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций
	Теплоснабжающие организации

	Наименование организации
	Функциональные группы
	Выделяемые

	
	
	силы
	средства

	МКП Егорьевского района «Мираж»
	Аварийная бригада (для устранения ЧС на котельных и тепловых сетях) – 1 ед. 
	Главный инженер – 1 чел.

Газоэлектросварщик – 1 чел. 

Слесарь – 5 чел.

Электрик – 1 чел.

Машинист экскаватора-погрузчика – 1 чел.

Водитель автомобиля УАЗ 390945 – 1 чел.

Водитель автомобиля УАЗ 315196 – 1 чел.

Водитель ассенизаторского автомобиля ГАЗ 3309 – чел.

Водитель автомобиля ГАЗ 3307 – 1 чел.

Водитель автомобиля КАМАЗ – 1 чел.
	УАЗ 390945 – 1 ед.

УАЗ 31519 – 1 ед.

ГАЗ 3309 – 1 ед.

ГАЗ 3307 – 1 ед.

КАМАЗ – 1 ед.

	Электросетевые организации


	Филиал «Рубцовские МЭС «АКГУП КЭС» Алтайкрайэнерго» Егорьевский участок,
Угловский РЭС ПАО «МРСК Сибири» Алтайкрайэнерго,

Егорьевский участок Волчихинского РЭС ПАО «МРСК Сибири» Алтайкрайэнерго
	Аварийная бригада – 3 ед.
	Общая численность работников 35 чел.
	6 аварийно-ремонтных автомобилей:

Мобильная электротехническая лаборатория – 1 ед.

Автомобиль-вышка – 3 ед.

Легковой автомобиль – 3 ед.

Грузовой автомобиль – 1 ед.

Трактор МТЗ – 1 ед.


8. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией района, эксплуатирующей организацией через средства массовой информации, а так же посредством размещения информации на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Егорьевского района Алтайского края.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Егорьевского района Алтайского края.
Таблица 7 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жиз-необеспечения населения

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; 
	Немедленно 


	Руководители объектов электро и теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования 

 

	3
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	4
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	5
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.

00мин).
	Руководитель рабочей группы

	6
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации района
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	7
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	8
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	    9
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	   10
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа



	  11
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	  12
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции 

	  13
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	  14
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	15
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель Оперативной группы

	  16
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования 

	 17
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная группа

	 18
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь оперативной группы

	 19
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	2 20
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель Оперативной группы


9. Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией района, эксплуатирующей организацией через средства массовой информации, а так же посредством размещения информации на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе района, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Егорьевского района Алтайского края.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Егорьевского района Алтайского края.
10. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать:
- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

· установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация района. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации. 

На объектовом уровне собирается следующая информация: 

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам; 

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 

На муниципальном уровне собирается следующая информация: 

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
11. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. 

Для ликвидации аварий создаются и используются:  

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Егорьевский район Алтайского края;  

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабжающей организаций МКП Егорьевского района «Мираж».

 Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и обеспечивают проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Егорьевского района Алтайского края требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки. 

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ресурсоснабжающей организации МКП Егорьевского района «Мираж»: оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
_1752349019.unknown

_1752349020.unknown

_1752349021.unknown

_1752349018.unknown

